## ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
แบบตรวจระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ชื่อพื้นที่/อาคาร : ........................................... | หมายเลขโซน : ...................................
รายการ | สรุป |  | หมายเหตุ
| ผ่าน | ไม่ผ่าน
การตรวจสอบ (ทุกเดือน)
1. หน้าตู้ควบคุม (Fire Control Panel) แสดงผลปกติ
2. ตู้แสดงผล (Annunciation Panel) มีสภาพปกติ
3. อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ (Fire Detectors) ทั้งหมดอยู่ในสภาพปกติ
4. อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Station) ทั้งหมดอยู่ในสภาพปกติ
5. อุปกรณ์เตือนภัย (Notification Devices) ทั้งหมดอยู่ในสภาพปกติ
6. อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบต่างๆ อยู่ในสภาพปกติ
7. แบตเตอรี่มีสภาพปกติ
การทดสอบ (ทุก 6 เดือน)
1. หลอดไฟต่างๆ ที่หน้าตู้ควบคุมและตู้แสดงผล
2. การคลายประจุและอัดประจุเข้าแบตเตอรี่ (นานไม่น้อยกว่า 30 นาที)
3. การรับสัญญาณจากระบบดับเพลิง เช่น ระบบ Sprinkler เป็นต้น
การทดสอบ (ทุก 1 ปี)
1. หลอดไฟต่างๆ ที่หน้าตู้ควบคุมและตู้แสดงผล
2. อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมด ที่ส่งสัญญาณเข้า-ออก (ดูผลในรายงานฯ)
3. ตู้แสดงผลทำงานปกติ
4. แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน ........... นาที (ต้องไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง)
การทดสอบการสั่งงานไปยังระบบอื่นๆ (ทุก 1 ปี)
1. qประตูหนีไฟ qระบบดับเพลิง ระบุ ..........................
2. qระบบปรับอากาศ qระบบควบคุมควันไฟ
3. qประตูเลื่อนทนไฟ (Fire Shutter) qลิ้นกันไฟ (Fire Damper)
4. การสั่งงานอื่นๆ (ระบุ .........................................................)
ข้อแนะนำเพิ่มเติม
ชื่อผู้บันทึก | วันที่
ชื่อผู้รับรอง | วันที่